INNOVILL Villamos Biztonságtechnikai

Innovációs és Szolgáltató Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Ipoly u. 30.

Tel./Fax: (62)244-847

E-mail: innovill@innovill.hu

###### Munkaszám: M-07/17

###### CÍMLAP

Munka megnevezése:			Szegedi Vadaspark

Szeged Cserepes sor. 47.

Tapírház építés

Erősáramú villamos terve

Tervező:		Wollner András                                               Wollner József

Okl. Villamosmérnök                                   Villamos üzemmérnök

Villamos, villámvédelmi tervező                  Villamos tervező

Kam. Eng.:		V/06/0995                                                      V/06/0046

Hódmezővásárhely, 2017. 02.13.

________________________

aláírás

#### TARTALOMJEGYZÉK

1./ Tervezői nyilatkozat	3. oldal

2./ Bevezető	4. oldal

3./ Műszaki leírás		5. oldal

#### TERVEZŐI NYILATKOZAT

Szegedi Vadaspark

Szeged Cserepes sor. 47.

Tapírház építés

Erősáramú villamos tervéhez

A jelen terv megfelel a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet, valamint az ÉTV 31 § 1,2,4 bekezdése, az 54/2014. (XII. 05.) BM számú, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról szóló rendelet, az 1993. évi XCIII. számú, a munkavédelemről szóló törvény előírásainak, a fentiekhez még kapcsolódó, általános érvényű rendeleteknek, eseti, vagy helyi hatósági előírásoknak, valamint a magyar nemzeti szabványoknak egészségvédelmi és környezetvédelmi előírásoknak.

Kijelentem továbbá, hogy

- a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem volt szükség.

- a 266/2013. (VII.11.) számú, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló rendeletben előírt tervezői jogosultsággal rendelkezem, a tervezői szakmagyakorlás jogosultságát a nyilatkozat és a tervek aláírása melletti nyilvántartási szám feltüntetése igazolja.

SZERZŐI JOG

Jelen tervdokumentáció a tervező kizárólagos szellemi tulajdona. Ezt a jogot az 1959. évi IV. számú, a Polgári Törvénykönyvről, az 1997. évi LXXVIII. számú, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (építési törvény), és az 1999. évi LXXVI. számú, a szerzői jogról szóló törvény biztosítja. A dokumentáció kizárólag a címbeli létesítmény kivitelezésére használható fel. Tilos a terv egészét, részleteit vagy koncepcióját máshol épülő létesítmény tervezésére vagy kivitelezésére felhasználni.

FIGYELEM! A tervet megváltoztatni, átalakítani, vagy máshol felhasználni csak az eredeti tervező jogosult. A terv szerinti megvalósításért a kivitelező és a műszaki ellenőr felel. A tervtől eltérő kivitelezés esetén a tervező felelőssége megszűnik.

NYILATKOZÓ TERVEZŐ

neve			címe							jogosultsága

Villamos tervező:

Wollner András		6800 Hódmezővásárhely, Dózsa Gy. útja 80.		V/06/0995

Wollner József                 6800 Hódmezővásárhely Ipoly u. 30/A                                   V/06/0046

Kelt: Hódmezővásárhely, 2017.02.07.

……………………………                                                                …………………………

Wollner András                                                                               Wollner József

## BEVEZETÉS

Szegedi Vadaspark területén tapírház épül.

A megbízás az épület erősáramú villamos hálózatának tervkészítésére terjedt ki az alábbi műszaki tartalommal:

Csatlakozási pont: az új elosztó

Tervezési feladat:

- Áramütés elleni védelem

- Elosztó tervezése

- Áramköri vezetékelés, világítás terve

- Gépészet: kapcsolódó elektromos terv

A fentiek dokumentálása: nyomvonalrajz, egyvonalas kapcsolási rajz.

Jelen dokumentáció a fentiek alapján készült installációs erőáramú villamos kiviteli tervet tartalmazza.

Rajzmelléklet:

Ssz:                     Megnevezés                        					Rajzjel

- Villamos nyomvonalterv					          VT-1

- Villámvédelmi terv        					          VT-2

3.         	Előtéri elosztó terve						           E0

#### MŰSZAKI LEÍRÁS

Energia ellátás: 		Vadaspark üzemi hálózatáról

Áram neme, periódusa: 	3 fázisú váltakozó áram, (50 Hz)

Feszültségszint: 		3x400/230 V

Érintésvédelem:		Nullázás (TN)

Főbiztosító:		            3x25 A

Villamos energiaellátás, fogyasztásmérés

A Vadaspark üzemi hálózatáról 1 kV-os földkábel csatlakozik az épülethez.

A földkábel építés külön terv alapján történik.

Külön fogyasztásmérés nem igény.

Elosztó (E0):

Az előtérben kerül felszerelésre a maszkos elosztó főkapcsolóval, áramköri szerelvényekkel.

Vezetékhálózatok

Süllyesztett szerelés kerül kialakításra, műanyag védőcsövezéssel.

A világítási berendezésekhez, szellőztetőhöz, KLIMA berendezéshez tartószerkezetre szerelt kiskábel csatlakozik.

A fűtési hidegvezeték aljzatba fektetett, lépésálló védőcsőben elhelyezett kiskábel.

Mesterséges világítás:

Az általános világítás céljára energia takarékos T5 fénycsöves, ill.  kompakt fénycsöves lámpatestekkel tervezzük, megfelelő védettséggel.

Üzemi világítás:

A tervezett megvilágítási erősségek a vonatkozó szabvány-előírásoknak megfelelően a következők:

- BOX:						 50 lux

- Előtér:						100 lux

- Tároló:						 50 lux

### Tartalék világítás

Nem előírás, nincs is tervezve.

Szerelvényezés:

Fehér színű szerelvények.

Épületgépészeti, erőátviteli berendezések

A KLIMA részére kialakított vezetékezés, a gépészeti terv alapján.

A kijelölt helyen padlófűtés épül, kialakítása a gyártói előírás alapján.

Az átfolyós vízmelegítő részére védett dugaszoló aljzat kerül felszerelésre.

#### Érintésvédelem:

Fő érintésvédelmi mód: nullázás (TN-S)

Védelem: a táplálás önműködő lekapcsolásával

kismegszakító, áramvédő-kapcsoló

Az épület csatlakozási pontjánál EPH csomópontot kell kialakítani.

A védővezetőt minden villamos szerkezethez, vezetékes érintésvédelemre kötelezett szerelvényhez ki kell építeni.

A védővezető leágazó kötéseinél szabványos kötőelemet kell alkalmazni, színe: zöld/sárga.10mm²

A fogyasztói főelosztó utáni hálózaton ötvezetékes rendszer kerül kiépítésre, ezért az elkülönítési szakasz után az üzemi nullavezetőt és a védővezetőt egymással összekötni nem szabad.

Ki kell építeni az EPH – egyenlő potenciálra hozó – vezetékrendszert is.

Az EPH közösítőhöz be kell kötni:

- Vízvezetéket,

- Házi fémhálózatokat.

- Gépészeti berendezések fém szerkezeteit.

- Érintésvédelmi, villámvédelmi földelést

Villámvédelem:

Villámvédelmi kockázatelemzés

készült az IEC 62305-2:2010-12 nemzetközi szabvány alapján az

MSZ EN 62305-2:2012 szabvány nemzeti függelékeinek figyelembe vételével

A kockázatelemzést készítette: Wollner András villámvédelmi tervező

Tartalomjegyzék

1. 	Rövidítések jegyzéke

2. 	Szabványi alapok

3. 	Kárkockázat és kárforrások

4. 	Projekt adatai

4.1. 	Figyelembe veendő kockázatok

4.2. 	Geográfiai és épület-paraméterek

4.3. 	Az építmény felosztása villámvédelmi zónákra/övezetekre

4.4. 	Csatlakozóvezetékek

4.5. 	Tűz kockázata

4.6. 	A tűz következményeinek csökkentésére irányuló intézkedések

4.7. 	Személyek rendkívüli veszélyeztetése az építményben

5. 	Kockázatértékelés

5.1. 	R1 kockázat, Emberi élet

5.2. 	Védelmi intézkedések kiválasztása

6. 	Jogi kötelezettségek

7. 	Általános információk

1. Rövidítések jegyzéke

a		amortizációs ráta

at		amortizációs idő

ca		állatok értéke az övezetben, pénzben kifejezve

cb		építmény övezetének értéke, pénzben kifejezve

cc		övezetben lévő javak értéke, pénzben kifejezve

cs		belső rendszerek értéke az övezetben (beleértve a funkciójukat is) pénzben

kifejezve

ct		az építmény teljes értéke, pénzben kifejezve

CD;CDJ		elhelyezkedési tényező

CL		teljes veszteség éves költsége védelmi intézkedések nélkül

CPM		a kiválasztott védelmi intézkedések éves költsége

CRL		megmaradó veszteségek költsége védelmi intézkedések mellett

EB		villámvédelmi potenciálkiegyenlítés – Lightning Equipotential Bonding

H		az építmény magassága

HP		az építmény legmagasabb pontja

i		kamatláb

KS1		tényező, amely az építmény árnyékolásának hatékonyságát veszi figyelembe (külső térbeli árnyékolás)

KS1W		az árnyékolás hálóosztása az építményben

KS2		tényező, amely az építmény belsejében az árnyékolás hatékonyságát veszi figyelembe (belső térbeli árnyékolás)

KS2W		az árnyékolás hálóosztása az építmény belsejében

L1		emberi élet elvesztése

L2		közszolgáltatás kiesése

L3		pótolhatatlan kulturális örökség elvesztése

L4		gazdasági veszteségek

L		az építmény hossza

LEMP		elektromágneses villámimpulzus – Lightning ElectroMagnetic imPulse

LP		villámvédelem – Lightning Protection (villámvédelmi rendszerből (LPS) és a LEMP elleni védelmi intézkedésekből áll)

LPL		villámvédelmi szint – Lightning Protection Level

LPS		villámvédelmi rendszer – Lightning Proctection System

LPZ		villámvédelmi zóna – Lightning Protection Zone (olyan zóna, ahol az elektromágneses környezet a villámveszélyeztetés szempontjából definiálva van)

m		karbantartási ráta

ND		az építményt érő villámcsapások által okozott veszélyes események száma

NM		az építmény környezetét érő villámcsapások által okozott veszélyes események száma

NG		villámsűrűség

PB		építményben keletkező fizikai károsodás valószínűsége villámcsapás következtében

PEB		károsodás valószínűsége villámvédelmi potenciálkiegyenlítés esetén

PSPD		belső rendszerek károsodásának valószínűsége koordinált túlfeszültség-védelmi (SPD) intézkedések esetén

R		kockázat

R1		emberi élet elvesztésének kockázata építményben

R2		közszolgáltatás kiesésének kockázata építményben

R3		pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésének kockázata építményben

R4		gazdasági érték elvesztésének kockázata építményben

RA		kockázati összetevő (élőlények sérülése – építményt érő villámcsapások)

RB		kockázati összetevő (építményben keletkező fizikai károsodás - építményt érő villámcsapások)

RC		kockázati összetevő (belső rendszerek kiesése - építményt érő

villámcsapások)

RM		kockázati összetevő (belső rendszerek kiesése – építmény környezetét érő villámcsapások)

RU		kockázati összetevő (élőlények sérülése – csatlakozó vezetéket érő villámcsapás)

RV		kockázati összetevő (építményben keletkező fizikai károsodás – csatlakozó vezetéket érő villámcsapás)

RW		kockázati összetevő (belső rendszerek kiesése – csatlakozó vezetéket érő villámcsapások)

RZ		kockázati összetevő (belső rendszerek kiesése – csatlakozó vezeték környezetét érő villámcsapások)

RT		elfogadható kockázat (a kárkockázat legnagyobb értéke, amely a védendő építmény esetében még elfogadható)

rf		csökkentő tényező, amely egy építmény tűzkockázatát figyelembe veszi

rp		csökkentő tényező, amely a tűz következményeinek csökkentésére irányuló intézkedéseket figyelembe veszi

SM		éves megtakarítás

SPD		túlfeszültség-védelmi készülék – surge protective device

SPM		LEMP elleni védelmi intézkedések (intézkedések a LEMP által okozott villamos és elektronikus rendszerek kiesése kockázatának csökkentésére)

tex		a veszélyes, robbanóképes atmoszféra jelenlétének időtartama

W		az építmény szélessége

Z(Ö)		övezetek az építményben

2. Szabványi alapok

Az MSZ EN 62305 szabványsorozat az alábbi részekből áll:

- MSZ EN 62305-1:2011 - „Villámvédelem – 1. rész: Általános alapelvek“

- MSZ EN 62305-2:2012 - „Villámvédelem – 2. rész: Kockázatkezelés”

- MSZ EN 62305-3:2011 - „Villámvédelem – 3. rész: Építmények fizikai károsodása és

életveszély“

- MSZ EN 62305-4:2011 - „Villámvédelem – 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek

épületekben“

3. Kárkockázat és kárforrások

A villámcsapás következtében kialakuló károk elkerülése érdekében célzott védelmi intézkedéseket kell a védendő építményen végrehajtani. Az MSZ EN 62305-2:2012 szabványban leírt kockázatkezelés, olyan kockázatelemzést tartalmaz, amelynek segítségével az építmény védelmi igénye a villámcsapásokkal kapcsolatban meghatározható. A kockázatkezelés célja, hogy a kockázatot védelmi intézkedésekkel elfogadható szintre csökkentsük.

Az MSZ EN 62305-2:2012 szabvány alapján, az Elefántház objektumra elvégzett kockázatelemzésben bemutatásra kerül a védelmi intézkedések szükségessége. Az értékelés alapján az építmény veszélyeztetési szintje meghatározásra került és szükség esetén a kockázatok csökkentésére védelmi intézkedések kerültek meghatározásra. A kockázatértékelés eredménye nemcsak a külső villámvédelem védelmi fokozatának meghatározása, hanem egy komplett védelmi koncepció, amely tartalmazza a LEMP elleni árnyékolási intézkedéseket is.

Az eredmény egy gazdaságilag értelmes védelmi intézkedéscsomag, amely illeszkedik a meglévő épülettulajdonságokhoz és az épület felhasználási jellegéhez.

4. Projekt adatai

4.1 Figyelembe veendő kockázatok

A Tapírház nevű építmény használati jellegének (rendeltetésének) megfelelően, a következő kockázatok kerültek kiválasztásra és figyelembe véve:

| R1 kockázat: | Emberi élet elvesztésének kockázata; | RT: 1,00E-05 |
| --- | --- | --- |

A kockázatok kiválasztásával az elfogadható kockázatok, RT is meghatározásra kerültek.

A kockázatelemzés célja, hogy a meglévő kockázatot elfogadható (tolerálható), RT kockázati szintre csökkentse gazdaságilag ésszerű védelmi intézkedések kiválasztásával.

4.2 Geográfiai és épület-paraméterek

A kockázatelemzés alapjául a(z) MSZ EN 62305-2:2012 szabvány szerint az NG villámsűrűség szolgál. Ez a közvetlen villámcsapások számát 1/év/km² mértékegységben határozza meg. A vizsgált objektum: Tapírház helyén, a villámsűrűség-térkép alapján 2,00 villámcsapás/év/km² került meghatározásra. Ebből számítással határozható meg az építmény helyszínén az évenkénti zivataros napok száma, melynek értéke 20,00 nap.

Meghatározóak a közvetlen villámcsapás veszélye szempontjából a vizsgált építmény geometriai méretei. Ezek képezik a közvetlen/közvetett villámcsapás gyűjtőterület-számításának alapját. A(z) Tapírház nevű építmény a következő méretekkel rendelkezik:

| Lb | Hossz: | 12,00 m |
| --- | --- | --- |
| Wb | Szélesség: | 14,00 m |
| Hb | Magasság: | 5,00 m |
| Hpb | Legmagasabb pont (ha van): | 0,00 m |

Az építmény geometriai méretei alapján számított gyűjtőterületek:

|  | Közvetlen villámcsapás gyűjtőterülete: | 1 654,00 m² |
| --- | --- | --- |
|  | Közvetett villámcsapás gyűjtőterülete: (az építmény környezetét érő villámcsapás) | 811 398,00 m² |

Fontos a közvetlen/közvetett villámcsapások számának meghatározásakor az építmény elhelyezkedése, relatív helyzete. A Tapírház nevű építmény esetében ez a következőképpen került meghatározásra:

Cdb elhelyezkedési tényező: 1,00

Ha a villámsűrűséget az építmény, valamint az építmény környezetének gyűjtőterületére vonatkoztatjuk, akkor a villámcsapás gyakoriságára:

- az építményt érő közvetlen villámcsapás esetében, ND = 0,0033 villámcsapás/év,

- az építményt érő közvetett villámcsapás esetében, NM = 1,6228 villámcsapás/év

adódik.

4.3 Az építmény felosztása villámvédelmi zónákra/övezetekre

A Tapírház nevű építményt a kockázatelemzés szempontjából nem volt indokolt villámvédelmi zónákra/övezetekre felosztani.

4.4 Csatlakozóvezetékek

A kockázatelemzés során minden, a vizsgált építménybe be- és kilépő csatlakozóvezetéket figyelembe kell venni. A villamosan vezető csöveket nem kell figyelembe venni abban az esetben, ha ezek az építmény fő földelő sínjével össze vannak kötve. Ha ez az összekötés nincs kialakítva, akkor a villamosan vezető csővezetékeket is figyelembe kell venni a kockázatelemzésben (A potenciálkiegyenlítés követelményét figyelembe kell venni!).

A kockázatelemzésben a vizsgált Tapírház nevű építményre a következő csatlakozóvezetékeket vettük figyelembe:

- Erősáram

Minden definiált csatlakozóvezetékre megadásra kerültek paraméterek, mint például

- vezeték fajtája (szabadvezeték/földkábel)

- vezeték hossza (az épületen kívül)

- környezeti tényező

- csatlakozó építmény

- belső kábelezés módja (árnyékolt/nem árnyékolt)

- legkisebb méretezési lökőfeszültség (a végkészülékek lökőfeszültség-állósága).

Ezen alapelvek alapján az építmény és a benne lévő javak veszélyeztetési potenciálja meghatározható a csatlakozóvezetékbe illetve annak környezetébe csapó villám következtében.

4.5 Tűz kockázata

A vizsgált építmény tűz kockázata fontos részét képezi a szükséges védelmi intézkedések meghatározásának. A tűz kockázata a Tapírház nevű építmény esetében a számítás során az alábbi besorolással került figyelembe vételre:

- Magas tűzkockázat

4.6 A tűz következményeinek csökkentésére irányuló intézkedések

A tűz kockázatainak csökkentése érdekében a következő intézkedéseket választottuk ki a számítás során:

- Nincsenek meglévő intézkedések

4.7 Személyek rendkívüli veszélyeztetése az építményben

A Tapírház nevű építményben tartózkodó személyek száma alapján a lehetséges pánikveszélyre, a következő besorolást vettük figyelembe:

- Nincs rendkívüli veszélyeztetés

5. Kockázatértékelés

Mint, ahogy a 4.1 pontban bemutatásra került, a 5. fejezetben az alábbi kockázatok kerültek kiértékelésre. A mindenkori kockázat esetében a kék oszlopdiagram mutatja az elfogadható kockázat értékét, a zöld/piros oszlopdiagram pedig a számítással meghatározott kockázatot.

5.1 R1 kockázat, Emberi élet

A(z) Tapírház nevű építmény belsejében illetve az építmény környezetében tartózkodó személyekre a következő kockázat került kiszámításra:

| RT elfogadható kockázat: | 1,00E-05 |
| --- | --- |
| R1 számított kockázat (védelem nélkül): | 2,49E-05 |

| R1 számított kockázat (védelemmel): | 3,77E-06 |
| --- | --- |

A meglévő kockázat csökkentése érdekében a(z) 5. fejezet szerinti védelmi intézkedések végrehajtására van szükség.

5.2 Védelmi intézkedések kiválasztása

A következő védelmi intézkedések kiválasztásával a meglévő kockázat az elfogadható szintre csökkenthető.

Az alább kiválasztott védelmi intézkedések a Tapírház nevű objektum kockázatkezelésének részét képezik és csak ezzel összefüggésben érvényesek.

Intézkedések; Védelemmel / tervezett állapot:

| Terület |  | Intézkedés | Tényező |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pB: | LPS villámvédelmi rendszer LPS IV védelmi fokozat | 2.000E-01 |
|  | pEB: | Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés Potenciálkiegyenlítés az LPL III vagy LPL IV szint szerint | 5.000E-02 |
|  |  | Erősáram: |  |
|  | pSPD: | Koordinált túlfeszültség-védelem LPL III vagy IV | 5.000E-02 |

6. Jogi kötelezettségek

Az elkészített kockázatértékelés az épület tervezőjétől kapott adatokon alapul, amely adatok jelen feltételezés szerint a helyszínen kerültek meghatározásra és értékelésre.

7. Általános információk

7.1 A külső villámvédelem komponensei

A külső villámvédelem kialakítása során felhasznált komponenseknek meg kell felelniük bizonyos mechanikai és villamos követelményeknek, amelyek az MSZ MSZ EN 50164-x szabványsorozatban vannak rögzítve. Ez a szabványsorozat az alábbi részekből áll:

| - MSZ MSZ EN 50164-1:2009 | Összekötő elemek követelményei |
| --- | --- |
| - MSZ MSZ EN 50164-2:2009 | A vezetők és a földelők követelményei |
| - MSZ MSZ EN 50164-3:2009 | Az összecsatoló szikraközök követelményei |
| - MSZ MSZ EN 50164-4:2009 | Vezetőtartók követelményei |
| - MSZ MSZ EN 50164-5:2009 | A földelők ellenőrzési aknáinak és a földelők tömítéseinek követelményei |

7.1.1 MSZ MSZ EN 50164-1:2009 Összekötő elemek követelményei

Az összekötő elemekkel, mint például a kapcsokkal szemben támasztott követelmények az MSZ MSZ EN 50164-1 szabványban vannak rögzítve. Ez a külső villámvédelmet kivitelező villamos szakember számára azt jelenti, hogy az összekötő elemeket a beépítés helyén várható terhelés alapján kell kiválasztani (H vagy N változat). Így például felfogócsúcs esetében (100%-os villámáram) H (100 kA) terhelhetőségű kapcsot kell választani, míg felfogóháló vagy földbe történő bevezetés esetén (a villámáram már több ágáramra eloszlott) N (50 kA) terhelhetőségű kapcsot kell választani.

A fenti különböző terhelhetőségeknek megfelelő alkalmazást gyártói vizsgálati jegyzőkönyvekkel kell igazolni.

7.1.2 MSZ MSZ EN 50164-2:2009 A vezetők és a földelők követelményei

A vezetőkkel szemben, mint pl. felfogó- és levezetőkkel illetve földelővezetőkkel szemben az MSZ MSZ EN 50164-2 konkrét követelményeket támaszt. Ezek a következőképpen foglalhatók össze:

- mechanikai tulajdonságok (minimális folyási- és szakítószilárdság),

- villamos tulajdonságok (maximális fajlagos ellenállás) és

- korrózióvédelmi tulajdonságok (mesterséges öregítés).

A földelőkkel és mélyföldelőkkel szemben az MSZ MSZ EN 50164-2 szabvány külön követelményeket határoz meg. Ebben az esetben mindenekelőtt az anyag típusa, a geometria, a minimálisan használható méretek és a villamos tulajdonságok fontosak.

Ezek a szabványból származó követelmények fontos termékjellemzők, amelyeket a gyártói dokumentumokban és a termék adatlapján fel kell tüntetni.

7.1.3 MSZ MSZ EN 50164-3:2009 Az összecsatoló szikraközök követelményei

Az összecsatoló szikraközöket földelőrendszerek galvanikus leválasztására lehet használni. Az összecsatoló szikraközök kialakítása szempontjából az MSZ MSZ EN 50164-3 meghatározza, hogy ezeket úgy kell méretezni, hogy az egyes komponensek, amennyiben a gyártói adatoknak megfelelően vannak beépítve megbízhatóan, tartósan és biztonságosan működjenek a személyek és a környező berendezések veszélyeztetése nélkül.

7.1.4 MSZ MSZ EN 50164-4:2009 Vezetőtartók követelményei

Az MSZ MSZ EN 50164-4 rögzíti a fémes és nemfémes anyagból készült, a felfogóval és levezetővel kapcsolatba kerülő vezetőtartók műszaki követelményeit és bevizsgálásának módját.

7.1.5 MSZ MSZ EN 50164-5:2009 A földelők ellenőrzési aknáinak és a földelők tömítéseinek követelményei

Minden vizsgáló dobozt és földelőátvezetőt úgy kell kialakítani és megtervezni, hogy rendeltetésszerű használat mellett megbízhatóan és személyek vagy a környezet veszélyeztetése nélkül üzemeljenek.Az MSZ MSZ EN 50164-5 a vizsgálódobozok és földelőátvezetők műszaki követelményeit és bevizsgálásának módját írja elő (pl. tömítettségi vizsgálat).

Villámvédelmi rendszer kialakítása:

Felfogó: felfogó rudak rendszere, alól fém tetőre lekötve.

Levezető: befalazott levezető 10 mm horganyzott köracéllal.

Földelés: rúdföldelők egymással a terv szerint földbe fektetett 10 mm horganyzott acél vezetővel összekötve.

Vizsgáló összekötő: kétcsavaros összekötő (befalazott levezetőknél süllyesztett OBO vizsgáló ajtó mögött elhelyezve)

A földelőrendszer csatlakozásai olyanok legyenek, hogy a villámáram áthaladásakor ne alakuljon ki másodlagos kisülés. Megfelelő csatlakozás a hegesztett kötés.

Túlfeszültségvédelem: az elosztónál T1+T2 védelmi osztályú védelmi készülék beépítésével kell gondoskodni róla.

Szerelési előírások:

- Szerelési, technológiai utasításokat maradéktalanul be kell tartani.

- Mindenütt az előírt védettségű szerelvényeket, ill. szerelési módot kell alkalmazni.

- Vezetékkötéseket szabványos kötőelemmel kell készíteni, a kötések szigetelésének az összekötött vezetékek szigetelésével egyenértékűnek kell lennie.

- A kapcsolók rendeltetését, kapcsolási helyzetét meg kell jelölni.

- Az elosztón villamos veszélyre utaló feliratokat kell elhelyezni.

- A csoportosan elhelyezett készülékek hovatartozását tartós felirattal kell megjelölni

- Az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány szerinti típusvizsgált berendezés alkalmazásával és a konstruktőr szerelési előírásainak maradéktalan betartásával a kivitelező csak a Darabvizsgálati Ellenőrzések elvégzéséért felelős, amelyet darabvizsgálati jegyzőkönyvvel és berendezésgyártói nyilatkozattal igazol. 
Amennyiben a kivitelezés során konstruktőr engedélye nélküli kiváltás vagy helyettesítés történik (tehát a kivitelező a kivitelezés során eltér a konstruktőr Termékgyártó által típusvizsgált konfigurációtól vagy szerelési utasítástól), akkor a kivitelező köteles elvégezni/elvégeztetni teljes körűen mind a Konstrukció Ellenőrzéseket, mind a Darabvizsgálati Ellenőrzéseket.
Az ellenőrzések elvégzését a kivitelezőnek tanúsítvánnyal és vizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazolnia!

- Tűzvédelmi fejezet:

Az OTSZ-ben előírt tűzeseti főkapcsoló a főelosztónál kerül felszerelésre.

(Folyamatos üzem miatt napi áramtalanítás nincs)

Jogszabályokban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységre, a tűzvédelmi szabályokra és előírásokra kioktatott személy végezhet a helyi tűzvédelmi előírások betartásával.

A tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat

A helyszínen olyan tűzvédelmi felszereléseket kell tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és a tűz eloltható.

Környezetvédelmi fejezet:

Környezetvédelmi szempontból elsődleges a földvédelem, tájvédelem ill. természetvédelem.

A föld védelmének általános szabálya az, hogy azt hulladékkal, vegyi-vagy egyéb anyaggal szennyezni tilos!

Tilos a környezetben káros és veszélyes zajok és rezgések előidézése.

Az építési, szerelési és bontási anyagok tárolására történő igénybevétele engedélyhez kötött.

Amennyiben a tárgyi munka kivitelezése során környezetvédelemmel kapcsolatos problémák, ill. rendellenességek merülnek fel a kivitelezőnek azokat az illetékesek felé haladéktalanul jelenteni kell.

##### Munkavédelmi előírások

- Villanyszerelési munkát csak szakképzett, érvényes orvosi vizsgálattal rendelkező dolgozó végezhet az egyéni védőfelszerelésének használata mellett.

- A munka megkezdése előtt felelős műszaki vezetőt kell kijelölni, aki a terv alapján a munkát megszervezi és folyamatosan gondoskodik a munkavédelmi előírások betartásáról.

- Villamos kéziszerszámok törpefeszültségűek, illetve kettős szigetelésűek legyenek. Vezetékes érintésvédelemre kötelezett készülék áram-védőkapcsolóval ellátott szekrényből üzemeltethető.

- Kétágú létra használata esetén annak szárait középen biztosító lánccal össze kell kötni.
Támasztólétrát nem szabd alkalmazni.

- Villamos berendezésen csak feszültségmentes állapotban szabad dolgozni. Feszültségmentesítéskor szigorúan be kell tartani az MSZ 1585 szabványban előírtakat.

- A kivitelezés során szükségessé váló időszakos visszakapcsolások alkalmával csak üzembiztos állapotú hálózatok, illetve hálózat szakaszok helyezhetők feszültség alá.

- Villamos berendezést csak a fenti szabványban, illetve Munkavédelmi Törvényben előírtak maradéktalan betartásával szabad üzembe – feszültség alá – helyezni.

Üzembe helyezés előtt el kell végezni az MSZ HD 60364-6 szabványban, ill az OTSZ-ben előírtak szerinti felülvizsgálatokat (első felülvizsgálat, vezetékek szigetelésvizsgálata)

A kivitelezőnek (felelős műszaki vezető) a CE megfelelőségi bizonylatokat, megvalósulási tervdokumentációt is szolgáltatnia kell.

A tervkészítés során figyelembe vett főbb szabványok, rendeletek:

MSZ 2364, MSZ HD 60364		Épületek villamos berendezéseinek létesítése

MSZ EN 1838:2000			Alkalmazott világítástechnika, Tartalékvilágítás

MSZ 13207:2000			0,6/1kV-tól 20,8/36Kv-ig terjedő névleges

feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek	kiválasztása, fektetése és terhelhetősége

54/2014.(XII.05.) BM rendelet	Országos Tűzvédelmi Szabályzat

MSZ EN 62305			Villámvédelem

MSZ 1585:2012			Üzemi szabályzat

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet	Munkaeszközök és használatuk biztonsági és

egészségügyi követelményeinek minimális

szintjéről

# 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet	az építőipari kivitelezési tevékenységről

2/2013. (I.22.) NGM rendelet	a villamosművek, valamint a termelői, magán- és

közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről

1996. évi LIII. törvény		a természet védelméről

1995. évi LIII. törvény		a környezet védelméről

1999. évi LXXVI. törvény		a szerzői jogról

1993. évi XCIII. törvény		a munkavédelemről

# 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet	a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.

# törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

2001. évi LXIV. törvény		a kulturális örökség védelméről

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 	a munkavállalók munkahelyen történő egyéni

védőeszköz használatának minimális biztonsági

és egészségvédelmi követelményeiről

4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet	az építési munkahelyeken és az

építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet		a környezeti zaj és rezgés elleni védelem

egyes szabályairól

2012. évi CLXXXV. törvény		a hulladékról

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet		a Feszültség Alatti Munkavégzés

Biztonsági Szabályzatának kiadásáról